## 表紙
山梨大学(下河東)RI実験施設空調設備改修工事
数量書（参考資料）

## 種目別内訳書
1
|  |  | 金 |  |  | 円
|  | （工事価格 | 金 |  |  | 円 |  | )
（種 目 別 内 訳）
名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 |  | 金 額 |  | 備 考
直 接 工 事 費
Ⅰ | RI実験施設Ⅰ期 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | RI実験施設Ⅱ期 |  |  | 1 | 式
計
共 通 費
Ⅰ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格）
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10 | %
総 合 計（工 事 費）

## 科目別内訳書
科目名称 |  | 適用 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ | RI実験施設Ⅰ期 | [5 empty] | 2
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
6 | 直接仮設 |  | 1 | 式
7 | 内装改修 |  | 1 | 式
8 | 塗装改修 |  | 1 | 式
9 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
10 | 発生材処理 |  | 1 | 式
11 | 電灯設備 |  | 1 | 式
12 | 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
13 | 防犯・入退室管理設備 |  | 1 | 式
14 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | RI実験施設Ⅱ期
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 屋外排水設備 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
6 | 直接仮設 |  | 1 | 式
7 | 建具改修 |  | 1 | 式
8 | 内装改修 |  | 1 | 式
9 | 塗装改修 |  | 1 | 式
10 | 発生材処理 |  | 1 | 式
11 | 電灯設備 |  | 1 | 式
12 | 動力設備 |  | 1 | 式
13 | 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
14 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
計

## 中科目別内訳書
科目名称 |  | 中科目名称 |  | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ | RI実験施設Ⅰ期 | [6 empty] | 3
1 | 空気調和設備 | （1） | 機器設備 | 1 | 式
|  | （2） | ダクト設備 | 1 | 式
|  | （3） | 配管設備 | 1 | 式
|  | （4） | 総合調整 | 1 | 式
計
2 | 換気設備 | （1） | 機器設備 | 1 | 式
|  | （2） | ダクト設備 | 1 | 式
|  | （3） | 総合調整 | 1 | 式
計
3 | 自動制御設備 | （1） | 自動制御工事 | 1 | 式
|  | （2） | 動力工事
計
4 | 撤去工事 |  |  | 1 | 式
計
5 | 発生材処理 | （1） | 上水設備 | 1 | 式 |  |  | 4
計
6 | 直接仮設 |  |  | 1 | 式
計
7 | 内装改修 | （1） | 撤去 | 1 | 式
|  | （2） | 改修 | 1 | 式
計
8 | 塗装改修 | （1） | 改修 | 1 | 式
計
9 | 環境配慮改修 | （1） | 撤去 | 1 | 式
計
10 | 発生材処理 | （1） | 運搬 | 1 | 式
|  | （2） | 処分 | 1 | 式
計
11 | 電灯設備 | （1） | 電灯分岐 | 1 | 式
|  | （2） | 防災用電灯分岐
計
12 | 構内情報通信網設備 |  |  | 1 | 式
計
13 | 防犯・入退室管理設備 | （1） | 防犯設備 | 1 | 式
計
14 | 火災報知設備 | （1） | 自動火災報知 | 1 | 式
|  | （2） | 非常警報 | 1 | 式
計
Ⅱ | RI実験施設Ⅱ期
1 | 空気調和設備 | （1） | 機器設備 | 1 | 式
|  | （2） | 配管設備 | 1 | 式
計
2 | 換気設備 | （1） | 機器設備 | 1 | 式
|  | （2） | ダクト設備 | 1 | 式
計
3 | 屋外排水設備 |  |  | 1 | 式
計
4 | 撤去工事 |  |  | 1 | 式
計
5 | 発生材処理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
計
6 | 直接仮設 |  |  | 1 | 式
計
7 | 建具改修 | （1） | 改修 | 1 | 式
計
8 | 内装改修 | （1） | 撤去 | 1 | 式
|  | （2） | 改修 | 1 | 式
計
9 | 塗装改修 | （1） | 改修 | 1 | 式
計
10 | 発生材処理 | （1） | 運搬 | 1 | 式
|  | （2） | 処分 | 1 | 式
計
11 | 電灯設備 | （1） | 電灯分岐 | 1 | 式
|  | （2） | 防災用電灯分岐 | 1 | 式
計
12 | 動力設備 | （1） | 動力幹線 | 1 | 式
|  | （2） | 動力分岐 | 1 | 式
計
13 | 構内情報通信網設備 |  |  | 1 | 式
計
14 | 火災報知設備 | （1） | 自動火災報知 | 1 | 式
|  | （2） | 非常警報 | 1 | 式
計

## 細目別内訳書
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | RI実験施設Ⅰ期
1 | 空気調和設備
(1) | 機器設備
AC-1
| 空気調和機 | 冷却能力：30kw,風量4,800m3/ｈ | 1 | 台
AC-2
| 空気調和機 | 冷却能力：50kw,風量4,100m3/ｈ | 1 | 台
AC-3
| 空気調和機 | 冷却能力：60kw,風量7,930m3/ｈ | 1 | 台
AC-4
| 空気調和機 | 冷却能力：90kw,風量5,880m3/ｈ | 1 | 台
SAC-1 天井埋込型
| 小型空気調和機 | 冷却能力：10kw,風量950m3/ｈ | 1 | 台
SAC-2 天井埋込型
| 小型空気調和機 | 冷却能力：10kw,風量890m3/ｈ | 1 | 台
SF-1 天吊 直動式
| 片吸込シロッコファン | #3/2×200m3/h×230Pa×0.4kw | 1 | 台
SF-2 天吊 ベルト駆動式
| 片吸込シロッコファン | #3/2×2,230m3/h×350Pa×0.75kw | 1 | 台
SF-3 天吊 ベルト駆動式
| 片吸込シロッコファン | #2×2,300m3/h×400Pa×0.75kw | 1 | 台
CDU-1 空冷式
| 小型冷凍機 | 冷凍能力5.8kw | 1 | 台
CFU-1 床置
| 温水コイルフィルタユニット | 10.3ｋｗ，風量2,230m3/ｈ | 1 | 台
CFU-2 天吊
| 温水コイルフィルタユニット | 11.2ｋｗ，風量2,230m3/ｈ | 1 | 台
ECU-1 天吊
| ユニットクーラー | 冷凍能力5.8kｗ，風量1,600m3/ｈ | 1 | 台
| 文字標識等 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(2) | ダクト設備
CAVL-1 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1～150m3/h | 2 | 台
CAVL-2 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 151～300m3/h | 7 | 台
CAVL-3 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 301～400m3/h | 2 | 台
CAVL-4 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 401～800m3/h | 8 | 台
CAVL-5 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 801～1,200m3/h | 6 | 台
CAVL-6 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,201～1,600m3/h | 3 | 台
CAVL-7 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,601～2,400m3/h | 5 | 台
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.5mm | 257 | ㎡
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.6mm | 220 | ㎡
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.8mm | 11 | ㎡
| たわみ継手 |  | 1 | 式
| 制気口類 |  | 1 | 式
| チャンバー・ボックス類 |  | 1 | 式
| ダンパー類 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(3) | 配管設備
（冷水管）
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 屋内一般 20A | 34 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 屋内一般 25A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 25A | 42 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 50A | 9 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 65A | 20 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 80A | 11 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 100A | 26 | ｍ
（温水管）
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 屋内一般 20A | 40 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 屋内一般 25A | 66 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 屋内一般 32A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 20A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 25A | 4 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 32A | 22 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 50A | 16 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 65A | 34 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合
| SGP(白) | 機械室・便所 100A | 13 | ｍ
（蒸気管2ｋ）
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 溶接接合
| SGP(黒) | 機械室・便所 25A | 5 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 溶接接合
| SGP(黒) | 機械室・便所 32A | 11 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 溶接接合
| SGP(黒) | 機械室・便所 40A | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 溶接接合
| SGP(黒) | 機械室・便所 50A | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 溶接接合
| SGP(黒) | 機械室・便所 65A | 2 | ｍ
（還水管）
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 溶接接合
| SUS304 | 機械室・便所 20SU | 20 | ｍ
（ドレン管）
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 接着接合
| VP | 屋内一般 32A | 11 | ｍ
| 仕切弁 | 5K 青銅製 15A | 6 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 20A | 13 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 25A | 4 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 32A | 2 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 50A | 3 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 65A | 3 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 80A | 1 | 個
| 冷水・温水 | 一般
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 20A×15A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 20A×15A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 20A×20A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 一般
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 25A×15A | 3 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 25A×15A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 32A×15A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 32A×20A | 2 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 50A×25A | 2 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 50A×32A | 1 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 65A×32A | 2 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 65A×40A | 2 | 組
| 冷水・温水 | 機械室
| 電動二方弁装置 | 仕切弁 5K 青銅製 80A×50A | 1 | 組
| 蒸気管(0.2K) | 機械室
| 二方弁装置 | 玉形弁 10K 青銅製 25A | 2 | 組
還水管(0.2K)
| 管末トラップ装置 | 仕切弁 10K SUS製 20A | 1 | 組
| フレキシブルジョイント | 5K ベローズ形 20A | 1 | 個
| 温度計 | 0～100℃ 100φ | 22 | 個
| 保温 |  | 1 | 式
| 合成樹脂製支持受 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| 既設配管接続 |  | 1 | 式
計
(4) | 総合調整
| 総合調整費 |  | 1 | 式
計
2 | 換気設備
(1) | 機器設備
FE-1 床置形
| 片吸込リミットロードファン | #2×4,200m3/h×1,130Pa×2.2kw | 1 | 台
FE-2 床置形
| 片吸込リミットロードファン | #5/2×6,130m3/h×980Pa×3.7kw | 1 | 台
FE-3 床置形
| 片吸込リミットロードファン | #2×6,700m3/h×1,130Pa×3.7kw | 1 | 台
FE-4 床置形
| 片吸込リミットロードファン | #2×2,180m3/h×980Pa×1.5kw | 1 | 台
FE-5 床置形 直動式
| 片吸込シロッコファン | #1×200m3/h×50Pa×0.1kw | 1 | 台
FE-6 中間ダクト型
| ストレートシロッコファン | 130m3/h×80Pa×0.061kw | 1 | 台
FE-14
| 有圧換気扇 | 300Φ×1,100m3/h×40Pa | 1 | 台
FE-15
| 有圧換気扇 | 350Φ×2,000m3/h×30Pa | 1 | 台
FEH-1 塩ビ製
| 片吸込ターボファン | #2×1,800m3/h×1,380Pa×2.2kw | 1 | 台
FEH-2 塩ビ製
| 片吸込ターボファン | #2×1,200m3/h×1,100Pa×1.5kw | 1 | 台
FEH-3,4 塩ビ製
| 片吸込ターボファン | #2×4,200m3/h×1,360Pa×3.7kw | 2 | 台
FEH-5,6 塩ビ製
| 片吸込ターボファン | #2×1,900m3/h×1,190Pa×2.2kw | 2 | 台
FEH-7 塩ビ製
| 片吸込ターボファン | #2×1,800m3/h×1,090Pa×2.2kw | 1 | 台
THE-1 ローター回転型
| 全熱交換器 | 給気12,730m3/h、排気8,030m3/h | 1 | 台
THE-3 天吊り
| 全熱交換器 | 給気200m3/h、排気200m3/h | 1 | 台
HFU-1 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：3,100m3/h | 1 | 台
HFU-2 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：6,130m3/h | 1 | 台
HFU-3 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：4,930m3/h | 1 | 台
HFU-4 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：2,180m3/h | 1 | 台
HFU-5 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：1,800m3/h | 1 | 台
HFU-6 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：1,200m3/h | 1 | 台
HFU-7 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：4,200m3/h | 1 | 台
HFU-8 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：1,900m3/h | 1 | 台
HFU-9 ボンデ鋼板製 内面塩ビ塗装
| HEPAフィルターユニット | 処理風量：1,900m3/h | 1 | 台
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(2) | ダクト設備
CAVM-1 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1～240m3/h | 3 | 台
CAVM-2 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 241～480m3/h | 4 | 台
CAVM-3 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 601～1,200m3/h | 10 | 台
CAVM-4 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,201～1,800m3/h | 2 | 台
CAVM-5 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,801～2,400m3/h | 2 | 台
CAVP-1 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,200m3/h 内面塩ビ塗装 | 3 | 台
CAVP-2 直接レバー操作
| 定風量ユニット | 1,800m3/h 内面塩ビ塗装 | 4 | 台
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.5mm N+Aシール | 144 | ㎡
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.6mm N+Aシール | 151 | ㎡
亜鉛鉄板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.8mm N+Aシール | 8 | ㎡
塩ビコーティング鋼板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.5mm N+Aシール | 12 | ㎡
塩ビコーティング鋼板製
| 長方形ダクト | 共板工法 0.6mm N+Aシール | 84 | ㎡
塩ビコーティング鋼板製
| スパイラルダクト | 100φ(0.5mm) フランジ接合 | 3 | ｍ
塩ビコーティング鋼板製
| スパイラルダクト | 200φ(0.5mm) フランジ接合 | 26 | ｍ
塩ビコーティング鋼板製
| スパイラルダクト | 250φ(0.5mm) フランジ接合 | 55 | ｍ
塩ビコーティング鋼板製
| スパイラルダクト | 350φ(0.5mm) フランジ接合 | 35 | ｍ
塩ビコーティング鋼板製
| スパイラルダクト | 500φ(0.5mm) フランジ接合 | 12 | ｍ
| たわみ継手 |  | 1 | 式
| チャンバー類 |  | 1 | 式
| 制気口類 |  | 1 | 式
| ダンパー類 |  | 1 | 式
| 計器類 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(3) | 総合調整
| 総合調整費 |  | 1 | 式
計
3 | 自動制御設備
(1) | 自動制御工事
| 自動制御機器 |  | 1 | 式
| 盤関係 |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| 調整費 |  | 1 | 式
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
計
(2) | 動力工事
| 盤関係 |  | 1 | 式
| 工事関係 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
計
4 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| ダクト類撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| RI汚染検査・除染 | Ⅱ期棟分含む | 1 | 式
| アスベスト撤去処分 |  | 1 | 式
計
5 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
| 発生材処分 |  | 1 | 式
計
6 | 直接仮設
| 墨出し |  | 1 | 式
| 養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 仮設材運搬 |  | 1 | 式
計
7 | 内装改修
(1) | 撤去
| 天井ボード撤去 | 1重貼り | 156 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 |  | 704 | ㎡
| 天井廻り縁撤去 | 塩ビ | 636 | ｍ
| 天井点検口撤去 | 450×450 | 47 | 箇所
計
(2) | 改修
1) | 天井
| 天井ケイ酸カルシウム板張り | 厚6.0 不燃 突付け | 704 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠300 | 704 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地開口部補強 |  | 1 | 式
| 天井廻り縁 | 塩ビ | 636 | m
| 天井点検口 | 450×450 アルミ | 45 | 箇所
| 天井点検口 | 600×600 アルミ | 2 | 箇所
小計
8 | 塗装改修
(1) | 改修
1) | 内部塗装
| EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント塗 | 素地ごしらえB種 ボード面 | 704 | ㎡
| EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント塗替え | 下地処理RB種 モルタル面 | 23 | ㎡
計
9 | 環境配慮改修
(1) | 撤去
| アスベスト含有成形板除去 |  | 548 | ㎡
計
10 | 発生材処理
(1) | 運搬
| 発生材積込み |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
計
(2) | 処分
| 発生材処分 |  | 1 | 式
計
11 | 電灯設備
(1) | 電灯分岐
| 照明器具 | LSS6-4-30 | 12 | 台
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
(2) | 防災用電灯分岐
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計
12 | 構内情報通信網設備
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計
13 | 防犯・入退室管理設備
(1) | 防犯設備
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
14 | 火災報知設備
(1) | 自動火災報知
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
(2) | 非常警報
| AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm2-4C ｺﾛｶﾞｼ 仮設 | 56 | m
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計
Ⅱ | RI実験施設Ⅱ期
1 | 空気調和設備
(1) | 機器設備
EHP-1
| 空調機 | 冷房能力：3.6kw,暖房能力：4.0kw | 5 | 台
EHP-2
| 空調機 | 冷房能力：4.5kw,暖房能力：5.0kw | 1 | 台
EHP-3
| 空調機 | 冷房能力：5.0kw,暖房能力：5.6kw | 1 | 台
EHP-4
| 空調機 | 冷房能力：5.6kw,暖房能力：6.3kw | 1 | 台
EHP-5
| 空調機 | 冷房能力：7.1kw,暖房能力：8.0kw | 1 | 台
EHP-6
| 空調機 | 冷房能力：10.0kw,暖房能力：11.2kw | 1 | 台
| 文字標識等 |  | 1 | 式
| 機器架台 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(2) | 配管設備
（冷媒管）
冷媒配管用被覆銅管
| 10mm | 6.35φ | 88 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管
| 10mm | 9.52φ | 13 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管
| 20mm | 12.70φ | 88 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管
| 20mm | 15.88φ | 13 | ｍ
冷媒管共巻
| 内外連絡線 | EM-CE3.5□ー3c | 101 | ｍ
コロガシ
| リモコン線 | EM-CEE1.25□ー2c | 29 | ｍ
管路内
| リモコン線 | EM-CEE1.25□ー2c | 10 | ｍ
| １種金属線ぴ | A型 | 10 | ｍ
（ドレン管）
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 接着接合
| VP | 屋内一般 25A | 44 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 接着接合
| VP | 屋内一般 30A | 26 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| はつり補修 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
計
2 | 換気設備
(1) | 機器設備
HEX-1 天井カセット型
| 全熱交換器 | 150m3/h×75Pa | 9 | 台
HEX-2 天井カセット型
| 全熱交換器 | 150m3/h×57Pa× | 1 | 台
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
計
(2) | ダクト設備
亜鉛鉄板製
| スパイラルダクト | 100φ(0.5mm) | 20 | ｍ
亜鉛鉄板製
| スパイラルダクト | 150φ(0.5mm) | 15 | ｍ
コロガシ
| リモコン線 | EM-CEE1.25□ー2c | 34 | ｍ
管路内
| リモコン線 | EM-CEE1.25□ー2c | 10 | ｍ
| １種金属線ぴ | A型 | 10 | ｍ
| ベントキャップ |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| はつり補修 |  | 1 | 式
計
3 | 屋外排水設備
（屋外排水管）
ポリ粉体ライニング鋼管
| SGPーPA | 屋外架空 65A | 1 | ｍ
ポリ粉体ライニング鋼管
| SGPーPA | 屋外架空 80A | 1 | ｍ
ポリ粉体ライニング鋼管
| SGPーPA | 屋外架空 100A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 接着接合
| VP | 地中 65A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 接着接合
| VP | 地中 80A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 接着接合
| VP | 地中 100A | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 接着接合
| VP | 地中 150A | 7 | ｍ
塩ビ製小口径桝
| 汚水桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） | 200φ×530H・密閉蓋 | 1 | 組
塩ビ製小口径桝
| 汚水桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） | 200φ×580H・密閉蓋 | 1 | 組
| 既設桝接続費 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
計
4 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| ダクト類撤去 |  | 1 | 式
| 配管撤去費 |  | 1 | 式
計
5 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
| 発生材処分 |  | 1 | 式
計
6 | 直接仮設
| 墨出し |  | 1 | 式
| 養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 仮設間仕切り |  | 1 | 式
| 仮設材運搬 |  | 1 | 式
計
7 | 建具改修
(1) | 改修
1) | 鋼製建具
| SD-１ | H2,000×W1,800 焼付塗装 | 2 | 箇所
| 運搬、取付け |  | 1 | 式
小計
2) | その他
| 建具周囲シーリング | MS-2 15×10 | 30.4 | ｍ
小計
計
8 | 内装改修
(1) | 撤去
| 天井ボード撤去 | 1重貼り | 306 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 |  | 306 | ㎡
| 天井廻り縁撤去 | 塩ビ | 275 | ｍ
| 天井点検口撤去 | 450×450 | 29 | 箇所
計
(2) | 改修
1) | 天井
| 天井化粧せっこうボード張り | 厚9.5 不燃 突付け | 306 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠225 | 306 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地開口部補強 |  | 1 | 式
| 天井廻り縁 | 塩ビ | 275 | m
| 天井点検口 | 450×450 アルミ | 27 | 箇所
| 天井点検口 | 450×450 アルミ | 2 | 箇所
小計
2) | 壁
| 壁せっこうボード張り | 厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうボード厚12.5共 | 14.4 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | スタッド65形 ＠450 下地張り有り | 7.2 | ㎡
小計
計
9 | 塗装改修
(1) | 改修
1) | 内部塗装
| EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント塗 | 素地ごしらえB種 ボード面 | 14.4 | ㎡
計
10 | 発生材処理
(1) | 運搬
| 発生材積込み |  | 1 | 式
| 発生材運搬 |  | 1 | 式
計
(2) | 処分
| 発生材処分 |  | 1 | 式
計
11 | 電灯設備
(1) | 電灯分岐
| 分電盤 | 空調電源盤 | 1 | 式
| 照明器具 | LSS6-4-30 | 7 | 台
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-3C 管路内 | 63 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 127 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管路内 | 1 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ上 | 76 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ｺﾛｶﾞｼ | 3 | m
| ねじなし電線管 | E51 露出 | 7 | m
| ねじなし電線管 | E63 露出 | 1 | m
| ﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB3P 100AF/75AT | 1 | 個
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| はつり補修 |  | 1 | 式
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
(2) | 防災用電灯分岐
| 誘導灯 | SH1-FBF20-C | 3 | 台
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計
12 | 動力設備
(1) | 動力幹線
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2-4C 管路内 | 2 | m
| ねじなし電線管 | E39 露出 | 2 | m
計
(2) | 動力分岐
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-4C 管路内 | 11 | m
| ねじなし電線管 | E31 露出 | 9 | m
計
13 | 構内情報通信網設備
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計
14 | 火災報知設備
(1) | 自動火災報知
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
(2) | 非常警報
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
計